Wysokie Mazowieckie, dn. 29.07.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń do kotłowni osiedlowej „Pułaskiego” przy ul. Długa 15 w Wysokiem Mazowieckiem zasilanej gazem wraz z ich montażem.

Zamawiający informuje, że zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do kotłowni osiedlowej „Pułaskiego” przy ul. Długiej 15 w Wysokiem Mazowieckiem zasilanej gazem wraz z ich montażem.

2. Charakterystyczne parametry

Zgodnie z załączonym projektem wykonawczym oraz pracami towarzyszącymi, zadaniem wykonawcy będzie dostawa urządzeń do kotłowni osiedlowej „Pułaskiego” przy ul. Długiej 15 wraz z ich montażem. Wykonawca zobowiązany jest do  uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem i uruchomieniem kotłowni.

3. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia:

1. Prace demontażowe na kotłowni:

-	demontaż trzech kotłów wodnych stalowych, niskotemperaturowych typ DCN –1500 firmy SCHÄFER wraz armatura (trzy pompy mieszające przy kotłach,

-		demontaż zaworów odcinających/klapy odcinających),

-	demontaż układu stabilizacji ciśnienia (naczynia przeponowego) o pojemności 4000dm3,

-	demontaż sześciu pomp obiegowych TP 65-200 firmy Grundfos,

-	demontaż sprzęgła hydraulicznego, stacji uzdatniania wody, zaworu bezpieczeństwa,

-	demontaż zaworów mieszających, filtrodmulników, zaworów odcinających,

-	demontaż trzech kominów spalinowych o średnicy wewnętrznej 450mm i wysokości 17m,

-	demontaż okna zewnętrznego na kotłowni,

-	demontaż instalacji elektrycznej szafy sterowniczej,

2. Prace montażowe:

-	dostawa i montaż kotłów wodnych, kondensacyjnych z regulatorem kaskadowym

-	dostawa i montaż pomp obiegowych z czujnikami różnicy ciśnień, systemem regulacji i modułem komunikacyjnym Mod BUS RTU,

-	dostawa i montaż układu stabilizacji ciśnienia  naczynia przeponowego o pojemności 4000dm3

-	dostawa i montaż dwóch pomp połączonych równolegle na każdym z dwóch obiegów -4 szt. pomp,

-	dostawa i montaż 2 szt. zaworów mieszających 3-drogowych, siłowników elektrycznych, czujników temperatury po jednym na każdym z dwóch obiegów,

-	dostawa i montaż 2 szt. filtr odmulników magnetycznych, filtrów siatkowych z osadnikiem, kołnierzowym DN 150, urządzeń zgodne i założeniami w projekcie wykonawczym,

-	dostawa i montaż 8szt. klap odcinających, miedzy kołnierzowe DN 80 po 4szt. na każdy z obieg,

-	dostawa i montaż 4 szt. zaworów zwrotnych, grzybkowych, między kołnierzowych,   DN80,

-	dostawa i montaż stacji uzdatniania wody przepływ minimum 1,3m3/h,

-	dostawa i montaż zaworów bezpieczeństwa zgodnie z doborem dla każdego z kotłów,

-	dostawa i montaż przewodów spalinowych do każdego z kotłów o średnicy  wewnętrznej 350mm i wysokości nie mniejszej niż 17m,

-	wymiana okna na drzwi aluminiowe częściowo przeszklone (wykucie otworu na drzwi potrzebnych do  wstawienia kotłów,

-	wykonanie otworów pod kominy spalinowe zamurowanie istniejących wykucie   poniżej nowych odwarów na wyprowadzenie przewodów kominowych dostosowanych dla kotłów kondensacyjnych,

-	wymiana zaworu bezpieczeństwa MAG na zewnątrz kotłowni,

-	zapewnić odprowadzenie kondensatu z neutralizatora do kanalizacji,.

-	usunięcie wszelkich usterek tynków posadzki, podczas prac instalacyjnych oraz odnowienie ścian w pomieszczeniu kotłowni,

-	dostawa i montaż przewodów elektrycznych (dostosowanie elektryki do potrzeb nowej  kotłowni),

-	wymiana uszkodzonych manometrów/termometrów zainstalowanych na rurociągach    technologicznych.

-	odtworzenie izolacji rurociągów z oznaczeniem obiegów

* Urządzenia musza być dobrane zgodnie parametrami przedłożonymi w projekcie wykonawczym.

3. Prace towarzyszące:

-	wykonanie dokumentacji powykonawczym elektrycznej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

-	wykonanie automatyki kotłowni wraz z systemem nadzorującym i sterującym pracą   kotłowni  sterującym kotłownia zdalnie,

- 	wykonanie wizualizacja pracy kotłowni,

-	wykonanie rozruchu i regulacji kotłowni przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

-	przeszkolenie obsługi.

4. Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.	Zapewnienie na czas trwania inwestycji osoby nadzorującej prace,

2.	Zatrudnienie przy wykonaniu zamówienia odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania prac,

3.	Utrzymanie terenu inwestycji w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci,

4.	Zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

5.	Zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu,

6.	Przekazanie Zamawiającemu na odbiór końcowy robót:

-	wszelkich gwarancji, atestów na wbudowane materiały i certyfikatów oraz innych dokumentów związanych z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

-	niezbędnych protokołów odbiorów technicznych instalacji i urządzeń, tj.: protokołów prób i pomiarów montażowych, badań i sprawdzeń instalacji, instalacji CO itp.

-	instrukcji eksploatacji kotłowni oraz przeszkolenie personelu obsługującego kotłownię,

7.	Przygotowanie dokumentów do odbioru przez UDT oraz uczestnictwo przy odbiorze,

8.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami prawa budowlanego, polskich norm, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5. Odbiór inwestycji

1.	Podstawowym dokumentem odbioru końcowego zadania inwestycyjnego jest Protokół       Końcowego Odbioru;

2.	Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru;

3.	Zamawiający dokonuje sprawdzenia robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę;

4.	Gotowość do odbioru potwierdza przedstawiciel inwestora;

5.	W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad i usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usunięcia;

6.	Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania informacji;

7.	Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych;

8.	Wykonawca usunie wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Gwarancja

1.	Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

2.	Czas podjęcia akcji serwisowej przez Wykonawcę  ustala się na 24h od otrzymania pisemnego zgłoszenia (mailem) od Zamawiającego;

3.	Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj.. czas dostawy części okres usunięcia usterki wydłuża się o okres niezbędny  dostawy części;

4.	W przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie zamawiający usunie we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę;

5.	Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

7. Warunki płatności:

1.	Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia – LEASING OPERACYJNY.

2. 	Czas trwania umowy – 72 miesiące.

3.	Czynsz inicjalny (opłata wstępna) – 25% wartości netto, 71 rat, wykup – 24 % wartości netto.

4. 	Waluta leasingu – PLN

5. 	Wysokość miesięcznej raty leasingu w oparciu o zmienny WIBOR jednomiesięczny.

6. 	Raty leasingowe płatne do 20. każdego miesiąca.

7. 	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty harmonogram spłat, przy czym rata leasingowa winna być rozbita na wartość raty kapitałowej i raty odsetkowej oraz podatek Vat.

8.	Projekt umowy zgodny z postanowieniami niniejszego postępowania przygotuje Wykonawca i dołączy do oferty.

9. 	Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do harmonogramu finansowania zamówienia innych opłat niż opłata wstępna, rata leasingowa i końcowa, w szczególności nie wyraża zgody na wprowadzenie kaucji zabezpieczającej, opłat przedwstępnych, manipulacyjnych i innych podobnych bez akceptacji Zamawiającego. Wszelkie opłaty wynikające z tabeli opłat i prowizji muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

8a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

9. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 15.10.2020 r.

10. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

11.	Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści w poufności. Koperta winna być zaadresowana na :

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 6, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie

oraz oznaczona napisem :

11.	Oferta winna być przesłana lub złożona w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie znajdującym się budynku biurowym przy ul 1 Maja 6 w Wysokiem Mazowieckiem, nie później niż do dnia 07.08.2020 r. do godziny 1300. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone (za zaliczeniem pocztowym) bez otwierania.

12. 	Zamawiający dokona otwarcia ofert dnia 07.08.2020 r. o godzinie 1315 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia podaje się imię, nazwisko, nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę oferty brutto.

13. Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Płońska tel. 502 646 133.

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, tel. 086 275 08 88, e-mail: zwkiec@ceti.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego SEK-3/2020 na przebudowę sieci ciepłowniczej;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Dokumentacja projektowa

Z poważaniem

mgr inż. Andrzej Michalski

Prezes Zarządu ZWKiEC Sp. z o. o.

w Wysokiem Mazowieckiem

Zamawiający

Załącznik nr 1

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na:

Dostawę urządzeń do kotłowni osiedlowej „Pułaskiego” przy ul. Długa 15 w Wysokiem Mazowieckiem zasilanej gazem wraz z ich montażem

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu na następujących warunkach cenowych:

Wartość netto przedmiotu zamówienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | Wyszczególnienie | ilość | Jedn. | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz inicjalny (opłata wstępna) 25% wartości netto | 1 | szt. |  |  |  |
| 2 | Rata leasingowa | 71 | szt. |  |  |  |
| 3 | Wykup 24% wartości netto | 1 | szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

Wartość oferty ogółem brutto: …………………………………………………….zł

(słownie:………………………………………………………………………………………)

W tym podatek Vat ………………………………………………………………..zł

(słownie ……………………………………………………………………………………….)

Wartość oferty netto: ……………………………………………………………….zł

(słownie:………………………………………………………………………………………)

Zapewniamy udzielenie gwarancji:

( 24 miesięcy

( 36  miesięcy

Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie do 15.10.2020 r. od daty podpisania umowy.

Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

Załączniki do niniejszej oferty stanowią niżej wymienione dokumenty:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .					. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość i data						         Podpis Wykonawcy

# Text boxes

„Oferta na dostawę urządzeń do kotłowni osiedlowej „Pułaskiego” ul. Długa 15 w Wysokiem Mazowieckiem - LEASING”

Nie otwierać przed 20.07.2020 r.  godz. 1315

(pieczęć Wykonawcy)